## Forside
Dimensjonering av fettutskiller
Beregningene er i henhold til NS-ES-1825-2. Kalkulatoren dekker de fleste aktuelle installasjoner. Ta kontakt med oss i Østraadt Rør Gruppen for veiledning, råd og tilbud. Alle beregninger med forbehold.
Metode 1
Beregning av NS (Nominell størrelse) ut i fra konkrete målinger av maks vannføring Qs (l/s)
Metode 2
Beregnning av NS ut i fra kjøkkenutstyr og tappesteder i kjøkkenavløp.
Metode 3
Beregnning av NS ut i fra gjenomsnitt serverte måltider og driftstid pr. dag. Metode 2 er å foretrekke, men metode 3 må brukes når man i for-prosjekteringsfasen ikke vet hva slags utstyr kjøkkenet vil få
Metode 4
Beregning av NS for kjøttbearbeidende industri, (Slakterier, pølsemakeri, delikatesseforretninger), og lignende. Metoden ertsatter konkrete målinger (Metode 1)

## Metode 1
Metode 1 | Beregning av NS (Nominell størrelse) på fettutskiller ut i fra konkrete målinger av maks vannføring Qs (l/s)
Legg inn data i de lyseblå feltene, direkte eller via nedtrekksmeny for de feltene dette gjelder.
Maks. Vannføring (Qs), målt i full drift |  |  | 0
|  | Velg: | Korreksjonsfaktor | Tetthet (egenvekt ) fett og oljer
Tetthetsfaktor for fett (fd) |  | < 0,94 | 1 | Produkt | Tetthet (g/cm3)
Bruk av vaske-/rengjøringsmidler (ft) |  | Anvendes iblandt eller alltid | 1.3 | Animalsk fett | 0,85 -0,94
Temperatur på avløpsvann ved innløp (fr) |  | Alltid eller iblandt > 60 gr. | 1.3 | Smørfett / olivenolje | 0.91
|  |  |  | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
|  |  |  | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
|  |  |  | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
Nominell størrelse (NS) = Qs x fd x ft x fr |  |  | NS = 0 | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
Standard ØR-fettutskiller har lagerplass for slam i bunnseksjonen.
Volumet er normalt dekkende for slamfangbehovet.
Beregnet minste anbefalte slamfangvolum = 100 x NS
Endelig størrelse er avhengig av valgt utskiller
Beregnet Slamfang volum: |  |  | 0 liter
Fettutskillerberegning
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
Beregnet nominell størrelse (NS) |  |  | 0
Velg type ØR fettutskiller (NS) |  |  | NS4 (2-4)
Våtvolum i liter for valgt fettutskiller |  |  | 1051
Lagringsvolum Fett |  |  | 230
Fettvolum ved anbefalt tømming |  |  | 164
KUM |  |  | DN 1200
Diameter ut/innløp (mm) |  |  | 110
Det er krav til sand/slam-fang i noen kommuner
Slamfangstørrelse i liter (etter NS EN 1825-2) |  |  | 400
Inndata:
Type kjøkken: | Beregning av NS (Nominell størrelse) på fettutskiller ut i fra konkrete målinger av maks vannføring Qs (l/s)

## Metode 2
Metode 2 | Pr. Kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
Legg inn data i de lyseblå feltene, direkte eller via nedtrekksmeny for de feltene dette gjelder.
Maks vannføring for resturant kjøkken med utstyr som beskrevet
Utstyr | Type (velg) | Antall (stk) | Vannforbruk per enhet, (q) (l/s) | Samtidighetsfaktor (zn) | Sum (Qs) (l/s)
Kokegryte | 25 mm utløp | 0 | 1
Tippbar gryte | 70 mm utløp | 0 | 1
Spylekasse/oppvaskbenk | Utløp med vannlås ø 40mm | 0 | 0.8
Stekebord | Tippbart | 0 | 1
Høytrykksvask/ dampvask |  | 0 | 2
Skrape |  | 0 | 1.5
Grønnsakskyller |  | 0 | 2
Tappeventil/utløp for rengjøring | DN 20 mm | 0 | 1
Oppvaskmaskin |  | 0 | 2
Maks. Vannføring (Qs) |  |  |  |  | 0
|  |  | Velg: | Korreksjonsfaktor |  | Produkt | Tetthet (g/cm3)
Tetthetsfaktor for fett (fd) |  |  | < 0,94 | 1 |  | Animalsk fett | 0,85 -0,94
Bruk av vaske-/rengjøringsmidler (ft) |  |  | Anvendes iblandt eller alltid | 1.3 |  | Smørfett / olivenolje | 0.91
Temperatur på avløpsvann ved innløp (fr) |  |  | < 60 gr. | 1 |  | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
[6 empty] | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
Nominell størrelse (NS) = Qs x fd x ft x fr |  |  |  | 0 |  | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
[6 empty] | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
Standard ØR-fettutskiller har lagerplass for slam i bunnseksjonen.
Volumet er normalt dekkende for slamfangbehovet.
Hvis ekstern slamfang benyttes er minste anbefalte volum 100 x NS
Endelig størrelse er avhengig av valgt utskiller
Slamfang: |  |  |  | 0
Fettutskillerberegning
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
Fettutskillerens nominelle størrelse (NS) |  |  |  | 0
Velg type ØR fettavskiller (NS) |  |  |  | NS4 (2-4)
Våtvolum i liter for valgt fettutskiller |  |  |  | 1051
Lagringsvolum Fett |  |  |  | 230
Fettvolum ved anbefalt tømming |  |  |  | 164
KUM |  |  |  | DN 1200
Diameter ut/innløp |  |  |  | 110
Det er krav til sand/slam-fang i noen kommuner
Slamfangstørrelse i liter (etter NS EN 1825-2) |  |  |  | 400
Inndata:
Type kjøkken: | Pr. Kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

## Metode 3
Metode 3 |  | Pr. måltid for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
Type kjøkken: |  | Kantine
Legg inn data i de lyseblå feltene, direkte eller via nedtrekksmeny for de feltene dette gjelder.
Beregnet etter følgende formler i henhold til NS-EN 1825-2:
Qs = M *Vm*F/T*3600 |  |  | NS=Qs*Fd*Ft*Fr
Vannføringskoeffisient: (F) |  |  |  | 20
Volum vann brukt pr. Måltid: (Vm) |  |  |  | 5
Angi antall varm-måltider pr. dag: (M) |  |  |  | 500
Angi driftstid på kjøkken pr. Dag: (T) |  |  |  | 6
Maks vannføring Qs: |  |  |  | 2,31 l/s | Tetthet (egenvekt ) fett og oljer
|  |  | Tetthet (g/cm3) | Tetthetsfaktor (fd) | Produkt | Tetthet (g/cm3)
Tetthetsfaktor for fett (fd) |  |  | < 0,94 | 1 | Animalsk fett | 0,85 -0,94
[5 empty] | Smørfett / olivenolje | 0.91
Vaskemidler tidvis eller altid brukt (fr) |  |  | Anvendes iblandt eller alltid | 1.3 | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
[5 empty] | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
Vanntemperatur over eller under 60gr (ft) |  |  | < 60 gr. | 1 | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
Utregnet Nominell størrelse (NS): |  |  |  | 3.003 | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
Standard ØR-fettutskiller har lagerplass for slam i bunnseksjonen.
Volumet er normalt dekkende for slamfangbehovet.
Hvis ekstern slamfang benyttes er minste anbefalte volum 100 x NS
Endelig størrelse er avhengig av valgt utskiller
Beregnt slamfang: |  |  |  | 300.3
Fettutskillerberegning
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
Fettutskillerens nominelle størrelse (NS) |  |  |  | 3.003
Ved beregnet NS større enn 15, ta kontakt med oss i Østraadt rør
Velg type ØR fettavskiller (NS) |  |  |  | NS4 (2-4)
Våtvolum i liter for valgt fettutskiller |  |  |  | 1051
Lagringsvolum Fett |  |  |  | 230
Fettvolum ved anbefalt tømming |  |  |  | 164
KUM |  |  |  | DN 1200
Diameter ut/innløp |  |  |  | 110
Det er krav til sand/slam-fang i noen kommuner
Slamfangstørrelse i liter (etter NS EN 1825-2) |  |  |  | 400
Inndata:
|  | Type kjøkken: | Kantine
|  | Varm-måltid per dag: | 500
|  | Driftstid, timer hver dag: | 6

## Metode 4
| Metode 4: |  | Kjøttbearbeidende industri for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
Legg inn data i de lyseblå feltene, direkte eller via nedtrekksmeny for de feltene dette gjelder.
| Timer produksjon (T): |  |  |  | 10
1 GV = 1 ku eller 2,5 griser
1 GV = 100 kg
| Produksjonsmengde: |  | Vannføringsfaktor (F) |  | Vannforbruk pr. Kg. kjøttprodukt (Vp) [liter]
| Stor, 11 til 40 GV pr. Uke |  | 40 |  | 10
| Antall GV pr. Uke: (Angis) |  |  |  | 8
| Antall Mp: |  |  |  | 160
Maks vannføring Qs = Vp*Mp*F/3600 *T
| Maks vannføring Qs= |  |  |  | 1.7778
|  |  |  | Velg: | Korreksjonsfaktor
fd | Tetthetsfaktor for fett (fd) |  |  | < 0,94 | 1
ft | Bruk av vaske-/rengjøringsmidler (fr) |  |  | Anvendes iblandt eller alltid | 1.3
fr | Temperatur på avløpsvann ved innløp (ft) |  |  | < 60 gr. | 1
Beregnet størrelse (NS) på fettutskiller: Qs * fd * ft * fr
| Nominell størrelse (NS) = Qs x fd x ft x fr |  |  |  | 2.3111
Standard ØR-fettutskiller er konstruert til å samle slam i bunnseksjonen.
Volumet er normalt dekkende for slamfangbehovet.
Hvis ekstern slamfang benyttes, er minste anbefalte volum 200 x NS
Endelig størrelse er avhengig av valgt utskiller
| Beregnet slamfang: |  |  |  | 462.2222
Fettutskillerberegning
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
| Beregnt nominell størrelse (NS) |  |  |  | 2.3111
Ved beregnet NS større enn 15, ta kontakt med oss i Østraadt rør
| Velg type ØR fettutskiller (NS) |  |  |  | NS4 (2-4)
| Våtvolum i liter for valgt fettutskiller |  |  |  | 1051
| Lagringsvolum Fett |  |  |  | 230
| Fettvolum ved anbefalt tømming |  |  |  | 164
| KUM |  |  |  | DN 1200
| Diameter ut/innløp |  |  |  | 110
Det er krav til sand/slam-fang i noen kommuner
| Slamfangstørrelse i liter (etter NS EN 1825-2) |  |  |  | 800
Inndata:
| Type: | Kjøttbearbeidende industri for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

## Tabeller (hidden)
Dimensjonering av nominell størrelse
Tabell 1 |  | Tetthetsfaktor for fett (fd)
|  | Tetthet (g/cm3) | Tetthetsfaktor (fd)
|  | < 0,94 | 1
|  | > 0,94 | 1.5
Tabell 2 |  | Tetthet (egenvekt ) fett og oljer
|  | Produkt | Tetthet (g/cm3)
|  | Animalsk fett | 0,85 -0,94
|  | Smørfett / olivenolje | 0.91
|  | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
|  | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
|  | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
|  | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
Tabell 3. |  | Temperaturfaktor (ft)
|  | Temperatur på avløpsvann ved innløp | Temperaturfaktor (ft)
|  | < 60 gr. | 1
|  | Alltid eller iblandt > 60 gr. | 1.3
Tabell 4 |  | Korreksjonsfaktor vaske-/rengjøringmiddel (fr)
|  | Bruk av vaske-/rengjøringsmidler | Korreksjonsfaktor (fr)
|  | Anvendes aldri | 1
|  | Anvendes iblandt eller alltid | 1.3
|  | Ved større forbruk, eks. Sykehus | 1.5
Metode 2:
Tabell 5 |  | Verdier for maks. Vannforbruk (q) og samtidighetsfaktor (Zn) for typisk tilbehør/utstyr
|  | Type | q | Samtidighetsfaktor for antall enheter (Zg)
|  | Kjøkkenutstyr | l/s | n=1 | n=2 | n=3 | n=4 | n>5
| 1. | Kokegryte |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | 25 mm utløp | 1
|  | 50 mm utløp | 2
| 2. | Tippbar gryte |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | 70 mm utløp | 1
|  | 100 mm utløp | 3
| 3. | Spylekasse/oppvaskbenk |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | Utløp med vannlås ø 40mm | 0.8
|  | Utløp med vannlås ø 50mm | 1.5
|  | Utløp uten vannlås ø 40mm | 2.5
|  | Utløp uten vannlås ø 50mm | 4
| 4 | Stekebord |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | Tippbart | 1
|  | Fast | 0.1
| 5 | Høytrykksvask/dampvask | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
| 6 | Skrape | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
| 7 | Grønnsakskyller | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
| 8 | Tappeventil/utløp for rengjøring |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | DN 15 mm | 0.5
|  | DN 20 mm | 1
|  | DN 25 mm | 1.7
| 9 | Oppvaskmaskin | 2 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.3
Tabell 6 |  | Maks vannføringsfaktor (F) og vannforbruk pr. Produsert varmrett (Vm) for storkjøkken (Ref: NS-EN 1825-2)
|  | Type kjøkken | F | Vm (l)
|  | Hotell | 5 | 100
|  | Resturant | 8.5 | 50
|  | Sykehus | 13 | 20
|  | Kantine | 20 | 5
|  | Catering m/heldagsproduksjon | 22 | 10
Metode 4:
Tabell 7 |  | Vannføringsfaktor (F) og vannforbruk (Vp) for kjøttprodukanlegg og slakterier
|  | Produksjonsmengde | Vannføringsfaktor (F) | Vannforbruk pr. Kg. kjøttprodukt (Vp) [liter]
|  | Liten, maks 5 GV pr. Uke | 30 | 20
|  | Middels, 6 til 10 GV pr.uke | 35 | 15
|  | Stor, 11 til 40 GV pr. Uke | 40 | 10
Tabell utskillerstørrelse |  | Våtvolum | Slamfang | Maks | Tømme | Kum | Inn/Utløp
| NS4 (2-4) | 1051 | 400 | 230 | 164 | DN 1200 | 110
| NS7 (4-7) | 2231 | 700 | 414 | 296 | DN 1600 | 160
| NS10 (7-10) | 3328 | 1000 | 777 | 465 | DN 2000 | 160
| NS15 (10-15) | 8243 | 1500 | 1023 | 730 | DN 2500 | 200